АДМИНИСТРАЦИЯ  АНТИПИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ТОГУЛЬСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21.07.2014                                                      № 26/1                                                 с. Антипино

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования Антипинский сельсовет 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», на основании п.4 статьи 14 Федерального Закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.4 статьи 3 Устава муниципального образования Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края, администрация Антипинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.	Утвердить схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края (приложение № 1). 
2.	Разместить настоящее постановление на официальном сайте Тогульского района. 
3.	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава Администрации сельсовета                                                  А.Ю. Воробьев

Приложение № 1 к постановлению от 21.07.2014 № 26/1

С Х Е М А
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АНТИПИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ДО 2033 ГОДА

с. Антипино, 2014 г.
ВВЕДЕНИЕ
Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года муниципального образования Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края разработана на основании следующих документов: 
o	технического задания, утвержденного Постановлением главы Администрации сельсовета; 
o	Генерального плана сельсовета; 
o	Программы социально-экономического развития сельсовета на 2013-2017 годы; 
o	Федерального закона РФ от 07 декабря 2011 № 416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;
o	Федерального закона РФ от 30 декабря 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
o	«Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006      № 83;
o	Водного кодекса Российской Федерации. 
Схема включает первоочередные мероприятия по созданию, содержанию и развитию централизованных систем водоснабжения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей на территории муниципального образования Антипинский сельсовет. 
Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: 
o	в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), сети водопроводов;
o	в системе водоотведения – в настоящее время  на территории Антипинского сельсовета централизованных систем водоотведения не существует, не предоставляется возможным и целесообразным их создание и содержание. Водоотведение от жилых и нежилых зданий, расположенных на территории сёл сельсовета, производится в автономные канализационные колодцы с дальнейшей откачкой ассенизаторскими машинами и вывозкой их в специально отведенные для этого места.
В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения. 
Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. 
Схема включает: 
o	паспорт схемы; 
o	пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения муниципального образования и анализом существующих технических и технологических проблем; 
o	цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы; 
o	перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения, срок реализации схемы и ее этапы; 
o	обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах; 
o	основные финансовые показатели схемы. 
1.   ПАСПОРТ СХЕМЫ
Наименование: Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края на 2014-2033 годы. 
Заказчик проекта: Администрация Антипинского сельсовета Тогульского района Алтайского края. 
Местонахождение проекта: Россия, Алтайский край, Тогульский район, Антипинский сельсовет. 
Нормативно-правовая база для разработки схемы: 
o	Федеральный закон РФ от 07 декабря 2011 № 416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;
o	Федеральный закон РФ от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 
o	Водный кодекс Российской Федерации;
o	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14; 
o	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.;
o	СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003; 
o	Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
o	Приложение к приказу Министерства регионального развития РФ от 6 мая 2011 г. № 204 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
o	СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;
o	СП 8.13130.2009г. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».
Цели схемы: 
o	обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2033 года; 
o	увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики; 
o	улучшение работы систем водоснабжения; 
o	повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям; 
Способ достижения цели: 
o	реконструкция существующих водозаборных узлов; 
o	строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки; 
o	строительство централизованной сети водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Антипинского сельсовета; 
o	модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;
o	установка приборов учета; 
o	обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра. 
Сроки и этапы реализации схемы: Схема будет реализована в период с 2014 по 2033 годы. В проекте выделяются 2 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры: 
Первый этап строительства – 2014-2023 годы: 
o	частичная перекладка износившихся сетей;
o	строительство противопожарных водоёмов;
o	устройство скважин;
o	устройство тупиковой сети  хозяйственно-питьевого водопровода;
o	строительство водонапорных башен;
o	реконструкция существующих водозаборных узлов; 
o	строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах. 
Второй этап строительства – 2024-2033 годы: 
o	частичная перекладка износившихся сетей;
o	устройство скважин;
o	прокладка уличной водопроводной сети;
o	прокладка магистральных водопроводов;
o	строительство противопожарных водоёмов;
o	устройство тупиковой сети  хозяйственно – питьевого водопровода;
o	реконструкция существующих водозаборных узлов; 
o	строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах.
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы: Общий объем финансирования схемы составляет 85 000,0 тыс. руб. 
Финансирование мероприятий планируется проводить за счет средств краевого, местного бюджетов, а также за счет средств внебюджетных источников. 
Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2014-2033 годах составляет: 
o	всего – 85 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
o	краевой бюджет – 65 000,0 тыс. рублей; 
o	местный бюджет – 10 000,0 тыс. рублей;
o	внебюджетные источники – 10 000,0 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы: 
1.	Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов. 
2.	Повышение качества предоставления коммунальных услуг. 
3.	Снижение уровня износа объектов водоснабжения. 
4.	Улучшение экологической ситуации на территории сельсовета. 
5.	Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения. 
6.	Обеспечение сетями водоснабжения и водоотведения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения. 
7.	Увеличение мощности систем водоснабжения. 
Контроль исполнения инвестиционной программы: оперативный контроль осуществляет администрация Антипинского сельсовета Тогульского района Алтайского края. 
2.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1.	Общие сведения о муниципальном образовании Антипинский сельсовет Тогульского района Алтайского края

Муниципальное  образование   расположено  в  восточной  части  Алтайского  края, в  предгорьях  Салаира, южной  части  Тогульского  района. В  границах  сельсовета  находятся  три  сельских  населённых  пункта: с. Антипино, с. Бураново, с. Колонково. Административным  центром  сельсовета  является  село  Антипино, которое расположено на  расстоянии  35 км  от  районного центра с. Тогул, 102 км от ближайшей железнодорожной  станции  г. Бийск, 108 км от железнодорожной  станции  г. Заринск. Расстояние  до  краевого центра  г. Барнаул  составляет 200 км, связь с которым осуществляется по дороге с асфальто-бетонным покрытием. 
Удаленность  населенных  пунктов  от  райцентра  с. Тогул  составляет: с. Антипино – 35 км, с. Колонково – 18 км, с. Бураново – 45 км. Удаленность  населенных  пунктов  от  центра  сельсовета  до  населенного  пункта  входящего  в  его  состав  составляет: от         с. Бураново до с. Антипино – 10 км  (гравийное  покрытие);  от  с. Колонково до с. Антипино – 17 км.  
Численность  населения  Антипинского  сельсовета  на  01.01.2014 составила  2042 человек, в  т.ч.  с. Антипино – 1561, с. Колонково – 292, с. Бураново – 189. Число  наличных  хозяйств  составляет – 712, в  т.ч.  с. Антипино – 538, с. Колонково – 99, с. Бураново - 75.
Муниципальное  образование  расположено  в  лесостепной зоне, Бийско-Чумышской подзоне, которая характеризуется резко-континентальным климатом. Средняя  годовая  температура  воздуха  +0,5 град, абсолютный  минимум  -50 град., абсолютный  максимум  +37 град. Среднегодовое  количество  осадков  625 мм, высота  снежного  покрова  40 см. Нормативная  глубина  промерзания  грунтов  1,9-2,3м. Господствующие  ветры  юго-западные, юго-восточные. Грунтами, несущими  основания  зданий  и  сооружений  являются  супеси  и  суглинки. Уровень  грунтовых  вод  расположен  на  глубине  1,65-7,0м  от  поверхности  земли. Почвенный покров территории представлен, главным образом, аллювиально-луговыми почвами – 45%, черноземами  выщелоченными – 45%. Общая      площадь  сельсовета – 30776 гектаров земли, из которых сельскохозяйственные угодья занимают 24376 гектаров, в том числе пашни 19667 гектара. Прочие  земли  занимают  площадь  6060 гектаров. По  территории  сельсовета  протекает  река  Чумыш  в  которую  впадают  речка  Солоновка  и  ручей  Зайчиха. На  территории  сельсовета  расположены  озеро  Маяк, Долгое, Круглое, Черное, Бердюга  и  др., пруд  «Ульяновский», много  стариц, болот, кустарников  и  урочищ. Из  древесной  растительности  в  основном  произрастает  береза, осина, тополь, ива  плакучая. Кустарники  представлены  черемухой, боярышником, кленом, калиной, шиповником  и  пр. Естественный  травостой  включает  в  себя  смесь  из  десятков  видов  трав, в  котором  преобладают  злаковые – в  основном  костер, крестоцветные  и  бобовые.

2.2.	Общая характеристика систем водоснабжения
В настоящее время на территории двух населённых пунктов сельсовета (с. Антипино и с. Бураново) имеются развитые в недостаточной степени централизованные системы водоснабжения. Водоснабжение осуществляется от четырех артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорные башни. Водоподготовка и водоочистка как таковые отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, основные показатели качества которой соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований.
В с. Антипино объекты систем водоснабжения являются собственностью ОАО «Антипинское», в с. Бураново – бесхозяйными, в процессе оформления в муниципальную собственность сельсовета. В с. Колонково расположена скважина в законсервированном состоянии, водонапорная башня демонтирована. 
Планируемые в населенных пунктах сельсовета к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения. 

3.   СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
3.1.	Анализ структуры системы водоснабжения
Водоснабжение как отрасль играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности муниципального образования и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения. 
В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения сельсовета являются артезианские воды Обь-Чумышского горизонта среднего карбона. Качество воды этого горизонта по основным показателям удовлетворяет требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Водоносные известняки среднего карбона повсеместно перекрыты плотными глинами, мощностью 3-5 и более метров, что надежно защищает горизонты от проникновения поверхностных загрязнений. Район относится к достаточно обеспеченным артезианскими источниками водоснабжения. 
Водоснабжение населенных пунктов сельсовета организовано от: 
o	централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети;
o	децентрализованных источников – автономных скважин и одиночных водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев. 
Системы централизованного водоснабжения в сёлах сельсовета действуют от водозаборных узлов (ВЗУ). Действующих станций водоподготовки (обезжелезивания) на территории сельсовета нет. 
Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1. 

Характеристика существующих водозаборных узлов
Таблица 1
№ п/п	Наименование объекта и его местоположение	Состав водозаборного узла	Год ввода в эксплуа-тацию	Производи-тельность, тыс. м³/сутки	Глубина, м	Наличие ЗСО 1 пояса, м	
1	2	3	4	5	6	7	
1	ВЗУ с. Антипино, ул. Октябрьская	артскважина – 3шт,
ВБ 1/50 м³	1988	0,72	40	30,0	
2	ВЗУ с. Бураново, ул. Молодежная	артскважина – 1 шт.,
ВБ 2/58 м³	1973	0,24	41,5	30,0	
3	ВЗУ с. Колонково, ул. Молодежная	артскважина – 1 шт.	1973	0,24	35	30,0	

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

3.2.	Описание функционирования и систем водоснабжения
Источником водоснабжения с. Антипино  являются расположенные рядом три артезианских скважины, подающих воду в водонапорную башню с объёмом бака 50 м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 13 км с 50 водоразборными колонками.
Источником водоснабжения ул. Молодёжная с. Бураново  является одна артезианская скважина, подающая воду в водонапорную башню с объёмом бака 58 м³, откуда она под давлением, созданным высотой башни, поступает в тупиковую водопроводную сеть протяжённостью 0,9 км, на которой нет водоразборных колонок, но вода подается непосредственно конечному потребителю – в квартиры, дома, здания.
На ул. Замаячье с. Антипино и остальных улицах с. Бураново, с. Колонково водоснабжение населения осуществляется из автономных водозаборных скважин и колонок, шахтных колодцев частного пользования.
Характеристики насосного оборудования представлены в Таблице 2. 

Характеристики насосного оборудования 
установленного на ВЗУ Антипинского сельсовета
Таблица 2
№ п/п	Наименование узла и его местоположение	Кол-во и объем резервуаров, м³	Оборудование	Примечание	
			марка насоса	подача, м³/ч	напор Н, м	мощность, кВт		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	с. Антипино,      
ул. Октябрьская	арт. скважина, 1/50 куб.м	ЭЦВ 
6-10-80	10	80	4	действующая	
2	с. Бураново,        
ул. Молодежная	арт. скважина, 2/58 куб.м	ЭЦВ 
6-10-80	10	80	4	действующая	
3	с. Колонково,        ул. Молодежная	арт. скважина	ЭЦВ 
6-10-80	10	80	4	законсерви-рована	

Данные лабораторных анализов качества воды

Таблица 3
Наименование исследования	Единица измерения	Скважины
с. Антипино,
ул. Октябрьская	Скважина
№ Б-16/73
с. Бураново	Скважина  
с. Колонково, 
ул. Молодежная	
Запах	баллы при 20гр С	
ИНФОРМАЦИЯ НЕ БЫЛА ПРЕДОСТАВЛЕНА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ	0	ИНФОРМАЦИЯ НЕ БЫЛА ПРЕДОСТАВЛЕНА УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ	
Запах	баллы при 60гр С		0		
Привкус	баллы при 20гр С		1		
Цветность	градусы		<1.00		
Мутность	мг/л		1,05		
Водородный показатель	ед.		7,32		
Сухой остаток	мг/л		521,3		
Общая жесткость	Ж		6,95		
Окисляемость	мг/л		2,00		
Железо общее	мг/л		0,12		
Кадмий	мг/л		<0,0001		
Марганец	мг/л		<0,002		
Медь	мг/л		<0,0005		
Молибден	мг/л		<0,01		
Мышьяк	мг/л		<0,01		
Нитраты	мг/л		1,59		
Свинец	мг/л		<0,0001		
Сульфаты	мг/л		16		
Фториды	мг/л		0,45		
Цинк	мг/л		<0,0005		
Нитриты	мг/л		<0,003		
Аммиак (по азоту)	мг/л		<0,05		
Хлориды	мг/л		<10,0		
ДДТ	мг/л		<0,00008		
у-ГХЦГ	мг/л		<0,00008		
ОКБ	мл		не обнаружено в 100 мл		
ТКБ	мл		не обнаружено в 100 мл		
ОМЧ	мл		0 кое/мл		

Данные  представлены  на основании сведений протокола лабораторных испытаний, изготовленных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в      г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах». 

         Характеристика скважин водозаборов сельсовета
Таблица 4
           Скважина

Показатели	Скважины
с. Антипино,
ул. Октябрьская	Б-16/73  с. Бураново	Скважина
с. Колонково,
ул. Молодежная	
Местоположение	---	с.ш. 583'24'00''            в.д. 85'48'00''	---	
Глубина, м	40	41,5	35	
Староительная организация	Бийское СМУ треста «Алтайводстрой»	
Год ввода	1988	1973	1973	
Конструкция и оборудование	Обсадные трубы диам. 219 мм Д=8'' в инт. 0,0-40 м, фильтр гравийно-щелевой Д-8'', насос ЭЦВ 6-10-80 на глубине 25 м	Обсадные трубы диам. 205 мм Д=8'' в инт. 0,0-41,5 м, фильтр гравийно-щелевой Д-8'', насос ЭЦВ 6-10-80 на глубине 27 м	Обсадные трубы диам. 205 мм Д=8'' в инт. 0,0-40 м, фильтр гравийно-щелевой Д-8'', насос ЭЦВ 6-10-80 на глубине 25 м	
Статический уровень	25 м	27 м	25	
Дебит в куб.м/час	24.0	6.0-7.8	7.0	
Абс.отм.*	215,0	105	100	
состояние	рабочая	рабочая	законсервирована	
Время работы
Ч\сут\\сут\год	12/24, 183\365	1/24, 15/365	---	
3.3.	Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования
o	водопроводные сети на территории сельсовета проложены до 1990 года, отдельные участки трубопровода имеют неудовлетворительное состояние, требуют перекладки и замены;
o	централизованным водоснабжением не охвачена часть улиц сёл Антипино и Бураново, полностью – с. Колонково;
o	водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта;
o	отсутствие  в малых сёлах сельсовета источников водоснабжения и магистральных водопроводов замедляет развитие сельского поселения в целом.                                                                                                                                                                                                                                                                     

4.   БАЛАНСЫ  ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ  СЕЛЬСОВЕТА
4.2.	Общий водный баланс подачи и реализации воды, включая оценку  и анализ структурных составляющих неучтенных расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке
Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Водопотребление, существующее положение на 2014 год
Таблица 5
Таблица водопотребления Антипинского сельсовета	
Потребитель	Ед. изм.	Кол-во	Средне суточн. норма  на ед. изм. 	Водопотребление	Приме-
чание	
Наименование  расхода				сред.
сут.
м³/сут	годовое
тыс. м³/год	макс.
сут.
м³/сут	макс.
час.
м³/час		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
с. Антипино	
Существующее положение	хоз-питьевые нужды	чел	1561	95	148,30	54,13	192,80	8,03	1,2,3	
	неучтённые расходы	%	20.0	-	29,66	10,83	38,56	1,61	1,2,3	
	полив	чел	1561	50	13,00	0,39	78,05	-	1,2	
	Итого:		190,96	65,35	309,41	9,64		
с. Бураново	
Существующее положение	хоз-питьевые нужды	чел	189	95	17,96	6,55	23,35	0,98	1,2,3	
	неучтённые расходы	%	20.0	-	3,59	1,31	4,67	0,20	1,2,3	
	полив	чел	189	50	1,58	0,05	9,45	-	1,2	
	Итого:		23,13	7,91	37,47	1,18		
с. Колонково	
Существующее положение	хоз-питьевые нужды	чел	292	95	27,74	10,13	36,06	1,51	1,2,3	
	неучтённые расходы	%	20.0	-	5,55	2,03	7,21	0,3	1,2,3	
	полив	чел	292	50	2,43	0,07	14,60	-	1,2	
	Итого:		35,72	12,23	57,87	1,81		
Всего существующее:	чел	2042		249,81	85,49	404,75	12,63		

Примечание:	
1.	Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 30 — для полива (частота полива 1 раз в день). 
2.	СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.
3.	СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.
4.	160 л/сут на человека – среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15).

4.2.	Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения
Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.
В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения,  а так же со 100% подключением их к централизованным системам водоснабжения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 6.
Таблица 6 
№ п/п	Перечень населенных пунктов	Число постоянных хозяйств	Количество населения	
			Современное состояние, 
2014 г	Расчетный срок - 2023г.	Расчетный срок - 2033г.	
				Прирост	Итого	Прирост	Итого	
1	с. Антипино	538	1561	69	1630	170	1800	
2	с. Бураново	75	189	11	200	30	230	
3	с. Колонково	99	292	23	315	35	350	
Итого:	712	2042	103	2145	235	2380	

Динамика роста численности населения в населенных пунктах получена расчетным путем, исходя из данных по планируемому развитию жилищного фонда на расчетный срок в этих населенных пунктах и его обеспеченности на одного человека. 
В перспективе развития Антипинского сельсовета источником хозяйственно-питьевого  водоснабжения принимаются централизованные сети водоснабжения. 
При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.
Благоустройство жилой застройки  для Антипинского сельсовета принято следующим:
o	планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2033 года оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;
o	существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями; 
o	новое индивидуальное жилищное строительство оборудуется ванными и местными водонагревателями.
В соответствии с СП 30.13330.2010 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:
o	160 л/сут., среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение, Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» № 2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);
o	50 л/сут., норма  водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».
Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение, Наружные сети и сооружения».
Расходы воды на пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009 и СП 10.13130.2009 и составляют:
o	на наружное – 10 л/с;
o	на внутреннее – 2х5,0 + 2х2,5 = 15 л/с.
Время тушения пожара –  в течение трёх часов, количество пожаров - 1.
Расход на хозяйственно-питьевые нужды, а так же суммарное водопотребление Антипинского сельсовета приведено в Таблице 7.

Таблица 7
Перспективные расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды	
Потребитель	Ед. изм	Кол-во	Средне суточн. норма  на ед. изм. 	Водопотребление	Приме-чание	
Наименование  расхода				сред.
сут.
м³/сут.	годовое
т.м³/год	макс.
сут.
м³/сут.	макс.
час.
м³/час		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
с. Антипино	
I этап на 2023г.	хоз-питьевые нужды	чел	1630	160	260,8	95,19	339,04	14,13	1,2,3	
	неучтённые расходы	%	20.0	-	52,16	19,04	67,81	2,83	1,2,3	
	полив	чел	1630	50	13,58	0,41	81,50	-	1,2	
	Итого:		326,54	114,64	488,35	16,96		
II этап на 2033г.	хоз-питьевые нужды	чел	1800	160	288,00	105,12	374,40	15,60	1,2,3,4	
	неучтённые расходы	%	20.0	-	57,60	21,02	74,88	3,12	1,2,3	
	полив	чел	1800	50	15,00	0,45	90,00	-	1,2	
	Итого:		360,60	126,59	539,28	18,72		
с. Бураново 	
I этап на 2023г.	хоз-питьевые нужды	чел	200	160	32,00	11,68	41,60	1,73	1,2,3	
	неучтённые расходы	%	20.0	-	6,40	2,34	8,32	0,35	1,2,3	
	полив	чел	200	50	1,67	0,05	10,00	-	1,2	
	Итого: 		40,07	14,07	59,92	2,08	 	
II этап на 2033г.	хоз-питьевые нужды	чел	230	160	36,80	13,43	47,84	1,99	1,2,3,4	
	неучтённые расходы	%	20.0	-	7,36	2,69	9,57	0,40	1,2,3	
	полив	чел	230	50	1,92	0,06	11,50	-	1,2	
	Итого: 		46,08	16,18	68,91	2,39	 	
с. Колонково	
I этап на 2023г.	хоз-питьевые нужды	чел	315	160	50,4	18,40	65,52	2,73	1,2,3	
	неучтённые расходы	%	20.0	-	10,08	3,68	13,10	0,55	1,2,3	
	полив	чел	315	50	2,63	0,08	15,75	-	1,2	
	Итого: 		63,11	22,16	94,37	3,28		
II этап на 2033г.	хоз-питьевые нужды	чел	350	160	56,00	20,44	72,80	3,03	1,2,3,4	
	неучтённые расходы	%	20.0	-	11,20	4,09	14,56	0,61	1,2,3	
	полив	чел	350	50	2,92	0,09	17,50	-	1,2	
	Итого: 		70,12	24,62	104,86	3,64	 	
I этап на 2023г.	Всего:	чел	2145		429,72	150,87	642,64	22,32		
II этап на 2033г.	Всего:	чел	2380		476,80	167,39	
713,055	24,75		
ВСЕГО на расчетный срок:	1072,24	391,37	1603,80	95,09		

5.   СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ 
И МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСОВЕТА

5.1.	Предложения по строительству, реконструкции
и модернизации объектов систем водоснабжения
В с. Антипино проектом предусматривается поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс.
В связи с истощением действующей артезианской скважины, предполагается устройство новой скважины, расположенной в 3 км от действующей, устройство водонапорной башни (Н=10м, V=50м³) для смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора, прокладка трубопровода до действующей сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø110 мм. 
Ввиду обособленности ул. Замаячье (находится за озером), для обеспечения водой проживающих на ней жителей, планируется устройство автономной системы водоснабжения:
o	устройство одной действующей и одной резервной артезианских скважин; 
o	устройство тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø110 мм;
o	устройство водонапорной башни (Н=10м, V=15м³) для смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора. 
Водопроводная сеть планируется Ø110 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. 
На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства в них отключающей арматуры и пожарных гидрантов для обеспечения наружного пожаротушения, а также устройство разворотных площадок 12х12 для пожарной техники.
Рабочая способность гидрантов принята ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнена при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. 
Местоположение пожарных гидрантов принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.
Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения. 
Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2. СП 30.13330.3012.
Водомерным узлом планируется также оснастить действующие и планируемые к постройке  артезианские  скважины.
Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

В с. Бураново проектом также предусматривается поэтапная перекладка изношенных участков действующей водопроводной сети и замена технологического оборудования, исчерпавшего свой технологический и временной ресурс.
Для обеспечения водой жителей улиц с. Бураново, неохваченных централизованной системой водоснабжения,  планируется:
o	устройство одной резервной артезианской скважины, расположенной в непосредственной близости от действующей скважины; 
o	устройство тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø110 мм;
Водопроводная сеть планируется Ø110 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. 
На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства в них отключающей арматуры и пожарных гидрантов для обеспечения наружного пожаротушения, а также устройство разворотных площадок 12х12 для пожарной техники.
Рабочая способность гидрантов принята ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнена при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. 
Местоположение пожарных гидрантов принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.
Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения. 
Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2. СП 30.13330.3012.
Водомерным узлом планируется также оснастить действующую и планируемую к постройке  артезианские  скважины.
Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

В с. Колонково, ввиду отсутствия водопровода как такового, предлагается устройство автономной системы водоснабжения, в состав которой кроме имеющейся скважины необходимо:
o	реконсервация имеющейся скважины и устройство одной резервной артезианской скважины, расположенной в непосредственной близости от нее; 
o	устройство тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø110 мм;
o	устройство водонапорной башни (Н=10м, V=15м³) для смягчения водоразборных нагрузок в часы наибольшего водоразбора. 
Водопроводная сеть планируется Ø110 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001. 
На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для устройства в них отключающей арматуры и пожарных гидрантов для обеспечения наружного пожаротушения, а также устройство разворотных площадок 12х12 для пожарной техники.
Рабочая способность гидрантов принята ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнена при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений. 
Местоположение пожарных гидрантов принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 150÷200м.
Жилые дома, имеющие водопровод, рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения. 
Для учёта водопотребления и рационального использования воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом в соответствии с гл.5.2 п.5.2. СП 30.13330.3012.
Водомерным узлом планируется также оснастить действующую и планируемую к постройке  артезианские  скважины.
Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

5.2.	Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. 
В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.
В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.
Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2014 года с коэффициентами согласно: 
o	Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; 
o	Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; 
o	Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; 
o	Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; 
o	Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.
Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033 г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. «Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен».
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
В расчетах не учитывались:
o	стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;
o	стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;
o	стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;
o	стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;
o	оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 
o	особенности территории строительства.
Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 8.

Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций

	
	ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ
Таблица 8
№
п/п	Наименование работ и затрат	Ед. 
изм.	Объем работ	Общая стоимость, тыс. руб.	
				1 этап 2023г	2 этап 2033г.	всего	
1	2	3	4	5	6	7	
ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
1.	с. Антипино	
1.1.	Артезианская скважина
1,8 м3/час	шт.	2	3 686,38	—	3 686,38	
1.2.	Водонапорная башня V=50м³ H=10м	шт.	1	4 726,73	—	4 726,73	
1.3.	Водопровод из труб ПЭ100  Ø110	км	3,00	12 595,64	—	12 595,64	
Итого:	21 008,75	—	21 008,75	
2.	с. Антипино, ул. Замаячье	
2.1.	Артезианская скважина
1,8 м3/час	шт.	2	—	4 468,14	4 468,14	
2.2.	Водонапорная башня V=15м³ H=10м	шт.	1	—	1 854,13	1 854,13	
2.3.	Водопровод из труб ПЭ100  Ø110	км	3,00	—	15 114,77	15 114,77	
Итого:	—	21 437,04	21 437,04	
3.	с. Бураново	
3.1.	Артезианская скважина
1,8 м3/час	шт.	1	—	2 234,07	2 234,07	
3.2.	Водопровод из труб ПЭ100  Ø110	км	4,00	—	20 153,03	20 153,03	
Итого:	—	22 387,10	22 387,10	
4.	с. Колонково	
4.1.	Артезианская скважина
1,8 м3/час	шт.	1	1 843,19	—	1 843,19	
4.2.	Водонапорная башня V=15м³ H=10м	шт.	1	1 529,73	—	1 529,73	
4.3.	Водопровод из труб ПЭ100  Ø110	км	4,00	16 794,19	—	16 794,19	
Итого:	20 167,11	—	20 167,11	
ВСЕГО по поселению:	41 175,86	43 824,14	85 000, 00