СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   НОВОИУШИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

с 2014 по 2032 год

Содержание

1.     Водоснабжение

1.1.    Введение. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования………………………………………………………………………………… 3

1.1.1.  Структура системы водоснабжения муниципального образования Новоиушинский сельсовет Тогульского района Алтайского края………………………..3

1.1.2.  Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных  сооружений………………………………………………………………...3

1.1.3.  Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды ………5

1.1.4.  Описание технологических зон водоснабжения…………………………….. 6

1.1.5.  Описание состояния и функционирования существующих насосов в системе водоснабжения………………………………………………………………………………..6

1.1.6.  Описание состояния и функционирования водопроводных систем

водоснабжения……………………………………………………………………6

1.1.7.  Территории неохваченные централизованной системой водоснабжения…..7

1.1.8.  Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении села    ..............................................................................................................7

1.2.    Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения .......................................7

1.2.1.   Общий водный баланс подачи и реализации воды ..........................................7

1.2.2.   Потребители воды на территории села Новоиушино........................................8

1.2.2.1.  Население ............................................................................................................8

1.2.2.2.  Бюджетные организации……………………………………………………….8

1.2.2.3.  Производство, другие юридические лица и предприниматели………………8

1.2.3.    Сведения   о   действующих   нормах   удельного   водопотребления

населения и о тарифах на водопотребление ………………………………………………..8

1.2.3.1.  Тарифы…………………………………………………………………………..8

1.2.3.2.   Нормативы  потребления воды на хозяйственные, питьевые, производственные нужды и полив……………………………………………………………8

1.2.4.      Описание системы коммерческого приборного учета воды ..........................9

1.2.5.      Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения .. .........................................................................................................................9

1.3.       Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водоснабжения ……………….. ……………………………………………….........................9

1.3.1.     Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов ..................10

1.3.1.1.  Уменьшение численности населения  .............................................................10

1.4.      Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения ...............................................................................................................10

1.5.      Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоснабжения ..............................................................................................10

1.5.1.     Реконструкция существующих водопроводов..................................................10

1.6.      Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения …................................................................10

Введение

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения муниципального образования Новоиушинский сельсовет Тогульского района Алтайского края  до 2032г. является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О  водоснабжении  и  водоотведении»,  регулирующий  всю  систему  взаимоотношений  в  водоснабжении  и  водоотведении  и  направленный  на  обеспечение устойчивого  и  надежного водоснабжения и водоотведения.

Технической основой разработки являются:

- Генеральный план развития сельсовета до 2032г.;

- Проектная  и  исполнительная  документация по  КВОС,  КОСК,  сетям

водоснабжения;

- Данные   технологического   и   коммерческого   учета   отпуска   холодной

воды,  электроэнергии,  измерений  (журналов  наблюдений,  электронных

архивов)  по  приборам    контроля   режимов   отпуска   и  потребления

холодной воды.

1. Водоснабжение

1.1.Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1. Структура системы водоснабжения села Новоиушино

Водопроводные сети находятся   в муниципальной собственности  муниципального образования Новоиушинский сельсовет, Тогульского района Алтайского края.

Администрация Новоиушинского сельсовета и МУП « Коммунальщик» Тогульского района заключили договор аренды имущества, находящегося в собственности МО Новоиушинский сельсовет.

МУП « Коммунальщик» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Цели указанные в договоре - распределение воды; производство работ по прокладке местных трубопроводов, включая вспомогательные работы, т.е. ремонт водопровода и его содержание.

В  ведомости  предприятия  находятся  2 скважины, водопровод протяжённостью

4 000 метров, 31 водоколонок, 2 поливные крана.

Характеристика водопроводных сетей с.Новоиушино (приложение №1).

Структура системы водоснабжения с. Новоиушино

(показана на схеме ниже)

Структура системы водоснабжения с.Новоиушино Тогульского района состоит из  следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа) буровые скважины - 2 шт.;

- Двух водонапорных башен, накапливающих и регулирующих запас воды;

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от водонапорных башен до потребителей.

1.1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и

водозаборных сооружений

. Хозяйственно-питьевое   и   производственное   водоснабжение    с. Новоиушино

осуществляется двумя эксплуатационными скважинами, каптирующей водоносную палеозойскую терригенную зону.. Местоположение скважины   Б-50/50  с. Новоиушино , северо – восточная окраина села, скважины  41/83 северо – западная окраина села.     Площадь горного отвода 0,16 га. глубина горного отвода 93 м.; 80 м.

Данные  лабораторных  анализов  воды  из  скважин

(представлены  в  таблице  ниже)

Таблица 1. Данные лабораторных анализов воды из скважин

| Наименование исследования | Единица измерения | Скважина № 1 | Скважина № 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах | Баллы при 20гр С | 0 | 0 |  |
| Запах | Баллы при 60гр С | 0 | 0 |  |
| Привкус | Баллы при 20гр С | 0 | 0 |  |
| цветность | градусы | <1.00 | <1.00 |  |
| Мутность | Мг/дм3 | <0,58+/-0,05 | 0,63+/-0,06 |  |
| Прозрачность | РН | 68+/-0,1 | 68+/-0,1 |  |
| Окисляемость | мгО2/дм | 2,12+/-1,06 | 2,15+/-1,05 |  |
| Аммиак | Мг/дм3 | 0,42+/-0,04 | 0,36+/-0,04 |  |
| Нитриты | Мг/дм3 | 0,09+/-0,01 | 0,12+/-0,01 |  |
| Нитраты | Мг/дм3 | 2,18+/-0,55 | 2,05+/-0,55 |  |
| Общая жесткость | Мг/дм3 | 6.6+/-0,1 | 6,1+/-0,1 |  |
| Сухой остаток | Мг/дм3 | 524,6+/-7,3 | 517,2+/-7,3 |  |
| Хлориды | Мг/дм3 | 21,4+/-0,3 | 20,3+/-0,3 |  |
| Сульфаты | Мг/дм3 | 2,632+/-5,26 | 2,611+/-5,26 |  |
| Железо | Мг/дм3 | 0,11+/-0,02 | 0,13+/-0,02 |  |
| Медь | Мг/дм3 | 0,2+/-0,01 | 0,3+/-0,01 |  |
| Цинк | Мг/дм3 | 0,7+/-0,05 | 0,4+/-0,05 |  |
| Молибден | Мг/дм3 | <0,01 | <0,01 |  |
| Мышьяк | Мг/дм3 | <0,01 | <0,01 |  |
| Свинец | Мг/дм3 | <0,01 | <0,01 |  |
| Фтор | Мг/дм3 | 0,46+/-0,01 | 0,41+/-0,01 |  |
| Марганец | Мг/дм3 | 0,09+/-0,02 | 0,06+/-0,02 |  |
| Кадмий | Мг/дм3 | <0,01 | <0,01 |  |

Данные  представлены  на основании сведений о составе питьевых вод за октябрь 2013г. Химико-Бактериологической лаборатории МУП «Коммунальщик»

АТТЕСТАТ  «Системы аккредитации аналитических лабораторий»  № РОСС RU.0001.515995 от 29 октября 2009г. действителен до 29 октября 2014г.

Подземные  воды  пресные  с  сухим  остатком  391.3-383.7  мг/дм3.

По  химическому составу  воды  гидрокарбонатные  магниево-кальциевые,  умеренно  жесткие  – общая  жесткость  составляет  6.6-6,1 моль/м3.  Качественный  состав  извлекаемых  подземных  вод  практически  по  всем  показателям  соответствует  СанПиН  2.1.4.1074-01 «Питьевая  вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого  водоснабжения.  Контроль  качества».

Бактериологические  показатели  соответствуют  норме.

Содержание пестицидов, радионуклидов и микрокомпонентов для вод хозяйственно-

питьевых целей не превышает допустимых норм.

Проектная мощность месторождения составляет 288 м3 /сутки.

Таблица 2. Характеристика скважин водозабора

| Скважина Показатели | 41/83 | 50/50 |
| --- | --- | --- |
| Местоположение | с.ш. 53' 38'00'' в.д. 85' 47'00'' | с.ш. 53' 83'00'' в.д. 85;50'00'' |
| Глубина, м | 93 | 80 |
| Производитель | Бийская ПМК треста «Барнаулводстрой» | Бийский спец участок « Востокбурвод» |
| Год ввода | 1983 | 1976 |
| Конструкция и оборудование | Обсадные трубы диам. 219 мм в инт. 0-65 м, фильтр сетчатый диам.114 мм рабочая часть в инт. 65-89 м. | Обсадные трубы диам. 10 мм в инт. 0-10 м, в инт. 0.0-46 бесфильтровая |
| Статический уровень | 22 м | 17 м |
| Дебит в л/сек | 28 | 10 |
| Удельный дебет, куб.м/час | 0,12 | 0,2 |
| Дополнительные сведения | рН 6.65; Fe 0,1; окис. По О2-2,0; NO2-NO3.NH4 -нет | рН 6,2; Fe 0,1; окис. По О2-2,92; NO2-0.005 |

Таблица 3.       Характеристика насосов скважин водозабора

Характеристика насосов

| Показатель | Насос скважины № 1 | Насос скважины № 1 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Марка | ЭЦВ 6-10-80 | ЭЦВ 5-6;3-80 |
| Наличие ЗСО 1 пояса, м | 50 | 30 |
| Подача, м3/час | 6,5 | 4,0 |
| Напор, Н, м | 125 | 90 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 | 4 |
| Тип насоса | Погружной центробежный электронасос | Погружной центробежный электронасос |
| Метод управления | Автоматическое | Ручное включение |
| Объем забора воды, м3/год | 3 210 | 2 107,7 |

В  качестве  водоподъемных  устройств  используются  глубинные  насосы  ЭЦВ-

6-10-80 и ЭЦВ-5-6 ;3-80. Современный водоотбор по водозабору не превышает 25 куб. м/ сут.

Вода из скважин погружными насосами по напорным водоводам подается в 2

водонапорных башни объемом 10 м3 и 25 м 3.

Схема водозаборного сооружения представлена на рисунке 2

1.1.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

В существующем положении для очистки воды на водозаборе МУП «Коммунальщик» используется  хлорирование. Хлорную  воду  получают  растворением

газообразного хлора, испарённого из сжиженного состояния.

Расположение хлораторной и склада хлора на водозаборе указано на рисунке 2.

Рисунок 1.    Схема хлорирования

В 2014 г. МУП «Коммунальщик» проводит  замену схемы хлорирования и

ликвидацию склада хлора.  Хлорную  воду  после  изменения  предлагается  получать

растворением  в  воде  газообразного  хлора,  образующегося  методом  электролиза  из

раствора поваренной соли в мембранных электролизёрах. Предприятие осуществляет

проект  модернизации  существующей  схемы  обеззараживания  воды  путем  замены

установки  хлорирования  жидким  хлором  на  станцию  обеззараживания  на  основе

мембранной электролизной установки МБЭ-6.

Сырьем для получения дезинфицирующего агента в установке МБЭ-6 является

нетоксичная и непожарно-невзрывоопасная поваренная соль. В процессе электролиза

на катоде образуется водород, в объеме католита 10% раствор гидроксида натрия, на

аноде  –  хлор.  Выделяющийся хлор из электролизера вместе с потоком анолита

(раствора  поваренной  соли,  насыщенного  хлором)  выбрасывается  в  сепаратор,  где

хлор отделяется от анолита.  Аналит  возвращается  в  электролизер,  а  хлор  сразу  же

после  сепаратора  направляется  в  эжектор,  где  поглощается  водой  с  образованием

хлорной воды – раствора хлора в воде с концентрацией 0,9-1,5 г/л.

Производительность  модуля  МБЭ-6  по  активному  хлору  составит  6  кг/сут  в

пересчете на активный хлор.

На   станции     обеззараживания      установлено     следующее      технологическое

оборудование:

- Бак чистой воды V=30л;

- Растворный бак V=30л;

-  Сборный бак щелочи V=20л;

- Насосы-дозаторы рассола и воды (2 рабочих / 1 резервных) 20л/ч BT-MF(Etatron);

-  Электролизер МБ-6;

-  Сепаратор католита;

-  Сепаратор анолита;

- Импульсный источник постоянного тока ZF-300A-6V;

- Гидрозатвор;

-  Эжектор анолита 3/4” KH-A25152;

-  Фильтр механический дисковый ARLAL DF 1”;

- Насос погружной для слива щелочи 1”1/4 Unilift KP150 (Grundfos);

Технологическая схема станции обеззараживания представлена на рисунке 2

1.1.4. Описание технологических зон водоснабжения

Из  водозабора  питьевая  вода  подается  в  2  водонапорных  башни и из них вода самотеком направляется в разводящую сеть.

Система  водоснабжения  села  –  прямоточная, групповая, разветвленная.

1.1.5. Описание       состояния       и   функционирования           существующих

насов в системе водоснабжения.

В  ведомости  МУП «Коммунальщик» находится  2  насоса и  2  водонапорной башни

Установленные насосы:

-  2 насоса марки ЭВЦ 6-10-80  ЭВЦ 5-6;3-80 (6 кВт / 1 500 об/мин);

Насосы служат для подачи питьевой воды по двум  магистральным водоводам диаметром 63 мм от водозабора до 2х водонапорных башен.

1.1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных систем

водоснабжения

Протяженность   сетей   водопровода:  4 000 метров в аренде МУП «Коммунальщик»,   при диаметре трубопроводов от 25 до 100 мм.

Характеристики водопроводных сетей представлены в приложении 1.

Давление в водоводах диаметром 100 мм  поддерживается насосами на  уровне

2 кгс/см.

1.1.7. Территорий с.Новоиушино, неохваченных централизованной системой водоснабжения нет.

Согласно 416-ФЗ  "О  водоснабжении  и  водоотведении"  от  7  декабря  2011  г,  в

случае   выявления     бесхозяйных    объектов    холодного    водоснабжения     и   (или)

водоотведения,    в  том   числе  водопроводных      и  канализационных     сетей,  путем

эксплуатации    которых    обеспечиваются     водоснабжение     и  (или)  водоотведение,

эксплуатация  таких  объектов  осуществляется  гарантирующей  организацией  либо

организацией,    которая    холодное    водоснабжение      и   (или)   водоотведение     и

водопроводные      и    (или)   канализационные       сети   которой     непосредственно

присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных

объектов  централизованных  систем  горячего  водоснабжения  или  в  случае,  если

гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего

Федерального   закона),   со   дня   подписания   с   органом   местного   самоуправления

поселения, городского округа передаточного акта  указанных объектов до признания

на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование

и  распоряжение     оставившим     такие  объекты    собственником    в  соответствии    с  гражданским законодательством.

Согласно    предложению      об   определении     гарантирующей       организации,

описанном  в  разделе  3,  бесхозяйные  сети,  указанные  в  Приложении  1,  должны

эксплуатироваться МУП «Коммунальщик».

1.1.8. Описание      существующих       технических      и    технологических

проблем в водоснабжении села

Главной  и  проблемой  в  системе  водоснабжения  села Новоиушино  является

значительная изношенность водопроводных сетей.

Исходя  из  срока  эксплуатации  водопроводных  сетей  в  40  лет  – 88%  сетей

изношены более чем на 100%.

Основным       направлением       в   решении      технических      и  технологических       проблем     в  водоснабжении      села       должна    стать реконструкция, модернизация  объектов водоснабжения.

1.2.Балансы  производительности  сооружений  системы  водоснабжения

и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

1.2.1.  Общий водный баланс подачи и реализации воды

Общий   водный   баланс   подачи   и   реализации   воды   составлялся   на   основе

данных  по информации,  предоставленной  МУП «Коммунальщик».

Максимальный часовой расход потребления составляет 0,93 куб. м /ч.

Производительность месторождения составляет 150 куб. м /сутки.

Водный баланс МУП «Коммунальщик» представлен в таблице ниже.

Таблица 4.       Водный баланс МУП «Коммунальщик»

| Нужды водопотребления | Годовой расход, м3 |  |  | Среднесуточный расход, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Общий забор воды | 6 129,3 | 5 882,1 | 5 317,7 | 16,9 | 15,5 | 14,8 |
| Подача в сеть | 6 129,3 | 5 882,1 | 5 317,7 | 16,9 | 15,5 | 14,8 |
| Реализация услуг водоснабжения | 6 129,3 | 5 882,1 | 5 317,7 | 16,9 | 15,5 | 14,8 |
| Жилой сектор | 5 161,1 | 4 992,0 | 4 776,7 | 14,6 | 13,9 | 13,4 |
| Промышленные предприятия | 350,9 | 339,2 | 99,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Бюджетные организации | 617,3 | 550,9 | 441,8 | 1,9 | 1,3 | 1,2 |

1.2.2.  Потребители холодной воды на территории с. Новоиушино (приложение № 2).

1.2.2.1. Население:

- 152 домовладений;

- КРС – 193 голов;

- свиньи – 240

- овцы -146;

- птица –450.

- лошади -18

1.2.2.2. Бюджетные организации – 2 (МКОУ «Новоиушинская основная общеобразовательная школа, ).

1.2.2.3. Производство, др.юр.лица и предприниматели 3 (ООО «Хлебозавод»,   ФГУП «Почта России»).

1.2.3.  Сведения   о   действующих   нормах   удельного   водопотребления

населения и о тарифах на водопотребление

1.2.3.1.  Тарифы

Тариф на услуги водоснабжения составляет 24 рублей 26 копеек за 1 м3 воды, утвержден решением Новоиушинского сельского Совета депутатов от 07.04.2010 г. № 23 «Об установлении нормативов, цен и тарифов на коммунальные услуги».

Данные  по  тарифам  на  водоподведение  МУП «Коммунальщик» представлены в таблице и на рисунке ниже.

1.2.3.2.   Нормативы  потребления воды на хозяйственные, питьевые, производственные нужды и полив

Таблица 5.

| № п/п | Наименование потребителя | Единица потребления | Норма (литров) |
| --- | --- | --- | --- |

а). Норма расхода для населения:

1.        Жилые дома квартирного типа с водо-         1 житель

проводом и канализацией без ванн.                в сутки                     95

2.        Жилые дома с водопроводом, водоот-          ----//----                   127,5

ведением и ванной.

3.        Жилые дома с водопроводом, без водо-        ----//----                     50

отведения и ванн.

4.        При пользовании уличными водоразбор-      ----//----                     20

ными колонками.

б). Нормы расхода воды для животных и птиц:

(КРС, овцы и лошади только в стойловый период с 01.11 по 01.05.)

1.        Корова                                                           1 голова в сутки           60

2.        Телята до 6-ти месяцев                                     ----//----                     20

3.        Молодняк КРС от 6 мес. до 2-х лет                 ----//----                     30

4.        Лошадь                                                               ----//----                     40

5.        Жеребята до 18-ти месяцев                              ----//----                     30

6.        Овцы                                                                   ----//----                     10

7.        Супоросные свиноматки и хряки                    ----//----                     15

8.        Подсвинки старше 4-х месяцев                       ----//----                     10

в). Нормы расхода воды на производственные и хозяйственные нужды, полив:

1.        Поликлиника и амбулатория                          1 больной                  10

2.        Детские сады и ясли с дневным пре-             1 ребенок                  75

бываем детей                                                     в сутки

3.        Административные здания                             1 работник                10

4.        Клубы                                                                1 посетитель             10

5.        Учебные заведения и общеобразова-             1 учащийся

тельные школы                                                 1 препод.                    8

6.        Водоразборная точка в столовых,

буфетах (кроме школ, детсадов,                         1 час                      250

больниц)

7.        За полив приусадебного участка:

- при наличии водопровода 50 метров квадратных    1 кв. метр                 5

- с водоразборной колонки 30 метров квадратных     1 кв. метр                 4

( поливной сезон – 60 дней в год).

1.2.4.  Описание системы коммерческого приборного учета воды

В организациях села для  учета  воды установлены водосчетчики с  диаметрами  условного  прохода  от  15  до  50  мм  в количестве 2 шт.      Учет     расхода     воды      населением       ведется      по    нормативам,  установленным          решением        Новоиушинского сельского Совета депутатов от  07.04.2010 г. № 23 «Об установлении нормативов, цен и тарифов на коммунальные услуги»

У   жителей   села в   домах  индивидуальной  застройки и двухквартирных домах имеется 6 индивидуальных водосчетчиков.

1.2.5.  Анализ     резервов     и   дефицитов      производственных         мощностей

системы водоснабжения села Новоиушино

Согласно последней переоценке запасов месторождения питьевых

подземных      вод   на   участке     действующего       водозабора МУП «Коммунальщик»,      по  результатам      мониторинга       подземных      вод    производительность        месторождения составляет 80 м. куб. /сутки.

Таким  образом,  система  водоснабжения села  обладает почти четырехкратным

резервом производительности для обеспечения нужд потребителей.

1.3.Перспективное        потребление       коммунальных          ресурсов     в   сфере

водоснабжения

Значения перспективного потребления представлены в таблице ниже

Таблица 6.

Потребление

год         м3/сут        м3/год

2014       14,772        5 317,6

2015       14,530        5 240,6

2016       14,291        5 163,6

2017       14,053        5 086,6

2018       13,842        5 009,5

2019       13,603        4 932,5

2020       13,369        4 855,4

2021       13,126        4 778,4

2022       12,885       4 701,3

2023       12,646       4 624,3

2024       12,406       4 547,3

2025       12,161       4 470,2

2026       11,920       4 393,2

2027       11,687       4 316,2

2028       11,447       4 239,2

2029       11,203       4 162,1

2030       11,001       4 085,1

2031       10,889       4 008,1

2032       10,677       3 931,0

Сведения  о  фактическом  потреблении  воды  а  также  сведения  о  фактических

неучтенных  расходах  и  потерях  воды  при  ее  передаче  по  водопроводным  сетям

представлены в разделе 1.2.

1.3.1.  Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

Ожидаемое потребление воды на перспективу до 2032г. рассчитывается исходя

из следующих условий:

1.3.1.1.   Уменьшение численности населения с.Новоиушино

Согласно проекту генерального плана, численность населения в существующем

положении  составляет 379  человек.  Численность  населения  на  расчетный  срок

(2032г.) составит 328 человек.

1.4. Предложения  по  строительству,  реконструкции  и  модернизации объектов систем водоснабжения.

С  учетом  указанных  в  разделе  1.2.5. резервов  производственных  мощностей  в

системе  водоснабжения  с.Новоиушино,  указанный  резерв  является  достаточным  для

обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

1.5. Предложения  по  строительству,  реконструкции  и  модернизации

линейных объектов систем водоснабжения

1.5.1. Реконструкция существующих водопроводов

В  разделе  1.1.6  описывалось  существующее  состояние  водопроводных  сетей

с.Новоиушино.

С   учетом   вышесказанного,   требуется   значительная   реконструкция  существующих водопроводных сетей.

В    существующем положении, основным видом обеззараживания воды,

применяемым  на  водоподготовке,  является  хлорирование.  При  этом,  склад  хлора  с

хлораторной   является   опасным   производственным   объектом.