СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   СТАРОТОГУЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

с 2014 по 2032 год

Содержание

1.     Водоснабжение

1.1.    Введение. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования………………………………………………………………………………… 3

1.1.1.  Структура системы водоснабжения муниципального образования Старотогульский  сельсовет Тогульского района Алтайского края………………………..3

1.1.2.  Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных  сооружений………………………………………………………………...3

1.1.3.  Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды ………5

1.1.4.  Описание технологических зон водоснабжения…………………………….. 6

1.1.5.  Описание состояния и функционирования существующих насосов в системе водоснабжения………………………………………………………………………………..6

1.1.6.  Описание состояния и функционирования водопроводных систем

водоснабжения……………………………………………………………………6

1.1.7.  Территории неохваченные централизованной системой водоснабжения…..7

1.1.8.  Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении села    ..............................................................................................................7

1.2.    Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения .......................................7

1.2.1.   Общий водный баланс подачи и реализации воды ..........................................7

1.2.2.   Потребители воды на территории села Старый Тогул ....................................8

1.2.2.1.  Население ............................................................................................................8

1.2.2.2.  Бюджетные организации……………………………………………………….8

1.2.2.3.  Производство, другие юридические лица и предприниматели………………8

1.2.3.    Сведения   о   действующих   нормах   удельного   водопотребления

населения и о тарифах на водопотребление ………………………………………………..8

1.2.3.1.  Тарифы…………………………………………………………………………..8

1.2.3.2.   Нормативы  потребления воды на хозяйственные, питьевые, производственные нужды и полив……………………………………………………………8

1.2.4.      Описание системы коммерческого приборного учета воды ..........................9

1.2.5.      Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения .. .........................................................................................................................9

1.3.       Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водоснабжения ……………….. ……………………………………………….........................9

1.3.1.     Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов ..................10

1.3.1.1.  Уменьшение численности населения  .............................................................10

1.4.      Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения ...............................................................................................................10

1.5.      Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов систем водоснабжения ..............................................................................................10

1.5.1.     Реконструкция существующих водопроводов..................................................10

1.6.  Оценка капитальных  вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения………………………………………       10

Введение

Основой для разработки и реализации схемы водоснабжения муниципального образования Старотогульский  сельсовет Тогульского района Алтайского края  до 2032г. является Федеральный закон от 7 декабря 2011г. №416-ФЗ «О  водоснабжении  и  водоотведении»,  регулирующий  всю  систему  взаимоотношений  в  водоснабжении  и  водоотведении  и  направленный  на  обеспечение устойчивого  и  надежного водоснабжения и водоотведения.

Технической основой разработки являются:

- Генеральный план развития сельсовета до 2032г.;

- Проектная  и  исполнительная  документация по  КВОС,  КОСК,  сетям

водоснабжения;

- Данные   технологического   и   коммерческого   учета   отпуска   холодной

воды,  электроэнергии,  измерений  (журналов  наблюдений,  электронных

архивов)  по  приборам    контроля   режимов   отпуска   и  потребления

холодной воды.

1. Водоснабжение

1.1.Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

1.1.1. Структура системы водоснабжения села Старый Тогул

Водопроводные сети находятся   в муниципальной собственности  муниципального образования Старотогульский  сельсовет, Тогульского района Алтайского края.

Администрация Старотогульского сельсовета и ИП « Выскубов Г.В.» заключили договор аренды имущества, находящегося в собственности МО Старотогульский сельсовет.

ИП « Выскубов Г.В.» заключает договор на оказание услуг с конечным потребителем.

Цели указанные в договоре - распределение воды; производство работ по прокладке местных трубопроводов, включая вспомогательные работы, т.е. ремонт водопровода и его содержание.

В  ведомости  предприятия  находятся  2 скважины, башня,  водопровод протяжённостью 12000 метров, 23 водоколонок.

Структура системы водоснабжения с. Старый Тогул

(показана на схеме ниже)

Структура системы водоснабжения с.Старый Тогул Тогульского района состоит из  следующих элементов:

- Водозаборных сооружений (подземного типа) буровые скважины - 2 шт.;

- Одной водонапорной башни, накапливающей и регулирующей запас воды;

- Сети распределительных трубопроводов, обеспечивающих транспортирование воды от водонапорных башен до потребителей.

1.1.2. Описание состояния существующих источников водоснабжения и

водозаборных сооружений

Питьевое и хозяйственно бытовое  водоснабжение с. Старый Тогул

осуществляется двумя эксплуатационными скважинами. Сведения по скважинам:

№ 45/88;

Глубина 105 м, ; геологический индекс водоносного горизонта PZ;максимальный водоотбор 102 куб.м. /сут.;допустимое понижение уровня  32,5 м.; назначение – питьевое водоснабжение;размеры зон санитарной охраны: 1. 60*60 м; 2. 114*116 м.; 3. 644*944 м.

№48/88;

Глубина 105 м.; геологический индекс водоносного горизонта PZ; максимальный водоотбор 102 куб.м. /сут.;допустимое понижение уровня  33,5 м.; назначение – хозяйственно-бытовое водоснабжение; размеры зон санитарной охраны: 1. 60*60 м; 2. 114*116 м.; 3. 644*944 м.

Данные  лабораторных  анализов  воды  из  скважин

(представлены  в  таблице  ниже)

Таблица 1. Данные лабораторных анализов воды из скважин

| Наименование исследования | Единица измерения | Скважина № 45/48 | Скважина № 48/48 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах | Баллы при 20гр С | 0 | 0 |  |
| Запах | Баллы при 60гр С | 0 | 0 |  |
| Привкус | Баллы при 20гр С | 0 | 0 |  |
| цветность | градусы | <1.00 | <1.00 |  |
| Мутность | Мг/дм3 | 0,95 | 0,58 |  |
| рн | б\р | 6,97 | 7 |  |
| Окисляемость | мгО2/дм | 2,10 | 2,60 |  |
| Нитриты | Мг/дм3 | 0,01 | 0,01 |  |
| Нитраты | Мг/дм3 | 0,95 | 0,46 |  |
| Общая жесткость | Ж | 10,91 | 5,15 |  |
| Сухой остаток | Мг/дм3 | 793,0 | 424,0 |  |
| Хлориды | Мг/дм3 | 62,4 | 13,9 |  |
| Сульфаты | Мг/дм3 | 28,55 | 23,24 |  |
| Железо | Мг/дм3 | 0,13 | 0,10 |  |
| Медь | Мг/дм3 | <0,0005 | <0,1 |  |
| Цинк | Мг/дм3 | 0,044 | 0,027 |  |
| Молибден | Мг/дм3 | <0,01 | <0,01 |  |
| Мышьяк | Мг/дм3 | <0,01 | <0,02 |  |
| Свинец | Мг/дм3 | <0,0001 | <0,01 |  |
| Фториды | Мг/дм3 | 0,26 | 0,48 |  |
| Марганец | Мг/дм3 | 4,29 | 0,52 |  |
| Кадмий | Мг/дм3 | <0,0001 | <0,001 |  |
| ДДТ | Мг\дм4 | <0,0008 | <0,0008 |  |

Данные  представлены  на основании сведений протокола лабораторных испытаний, изготовленных филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае в г. Заринске, Заринском, Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах», предоставленными ИП «Выскубов Г.В.»

Суммарные прогнозные  запасы и ресурсы подземных вод: водоносный комплекс – палеозойская зона; минерализация – 26,417 г/ куб.дм.; существующий водоотбор на участке 0,204 тыс.и.куб./сут.

Качество добываемых подземных вод по химическому составу гидрокарбонатный магниево-кальциевый, сухой остаток 0,34г/куб. дм., жесткость 5,5-5,9, водородный показатель7,4 рН, несоответствие качества СанПиН не отмечается.

Таблица 2. Характеристика скважин водозабора

| Скважина Показатели | 45/88 | 48/88 |
| --- | --- | --- |
| Местоположение | с.ш. 53' 25'10'' в.д. 85' 54'40'' | с.ш. 53' 25'12'' в.д. 85'53'30'' |
| Глубина, м | 105 | 105 |
| Староительная организация | ОАО«Ремсельбурвод» | ОАО «ремсельбурвод» |
| Год ввода | 2004 | 2004 |
| Конструкция и оборудование | Обсадные трубы диам. 273 мм в инт. 0-54 м, бесфильтровая | Обсадные трубы диам. 273 мм в инт. 0-54 м, бесфильтровая |
| Статический уровень | 52 м | 53 м |
| Дебит в куб.м/час | 24 | 26 |
| Абс.отм.* | 215,0 | 203,0 |
| состояние | рабочая | рабочая |
| Время работы Ч\сут\\сут\год | 8\365 | 20\365 |

Таблица 3.       Характеристика насосов скважин водозабора

Характеристика насосов

| Показатель | Насос скважины № 45\48 | Насос скважины № 48\48 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Марка | ЭЦВ 8-25-150 | ЭЦВ 8-25-125 |
| Мощность двигателя, кВт | 4,5 | 4,5 |
| Тип насоса | Погружной центробежный электронасос | Погружной центробежный электронасос |
| Метод управления | автоматическое включение | автоматическое включение |

В  качестве  водоподъемных  устройств  используются  глубинные  насосы  ЭЦВ-

8-25-150 и ЭЦВ-8-25-125. Потребность села Старый Тогул в подземных водах составляет 204 куб. м/ сут.

Вода из скважин погружными насосами по напорным водоводам подается в 1

водонапорную башню.

1.1.3. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды

Для очистки воды на водозаборе  предприятие ИП «Выскубов Г.В.» использует хлорирование. Хлорную  воду  получают  растворением

газообразного хлора, испарённого из сжиженного состояния.

Схема хлорирования

Хлорную  воду  после  изменения  предлагается  получать

растворением  в  воде  газообразного  хлора,  образующегося  методом  электролиза  из

раствора поваренной соли в мембранных электролизёрах. Предприятие осуществляет

проект  модернизации  существующей  схемы  обеззараживания  воды  путем  замены

установки  хлорирования  жидким  хлором  на  станцию  обеззараживания  на  основе

мембранной электролизной установки МБЭ-6.

Сырьем для получения дезинфицирующего агента в установке МБЭ-6 является

нетоксичная и непожарно-невзрывоопасная поваренная соль. В процессе электролиза

на катоде образуется водород, в объеме католита 10% раствор гидроксида натрия, на

аноде  –  хлор.  Выделяющийся хлор из электролизера вместе с потоком анолита

(раствора  поваренной  соли,  насыщенного  хлором)  выбрасывается  в  сепаратор,  где

хлор отделяется от анолита.  Аналит  возвращается  в  электролизер,  а  хлор  сразу  же

после  сепаратора  направляется  в  эжектор,  где  поглощается  водой  с  образованием

хлорной воды – раствора хлора в воде с концентрацией 0,9-1,5 г/л.

Производительность  модуля  МБЭ-6  по  активному  хлору  составит  6  кг/сут  в

пересчете на активный хлор.

На   станции     обеззараживания      установлено     следующее      технологическое

оборудование:

- Бак чистой воды V=30л;

- Растворный бак V=30л;

-  Сборный бак щелочи V=20л;

- Насосы-дозаторы рассола и воды (2 рабочих / 1 резервных) 20л/ч BT-MF(Etatron);

-  Электролизер МБ-6;

-  Сепаратор католита;

-  Сепаратор анолита;

- Импульсный источник постоянного тока ZF-300A-6V;

- Гидрозатвор;

-  Эжектор анолита 3/4” KH-A25152;

-  Фильтр механический дисковый ARLAL DF 1”;

- Насос погружной для слива щелочи 1”1/4 Unilift KP150 (Grundfos);

Технологическая схема станции обеззараживания представлена на рисунке 2

1.1.4. Описание технологических зон водоснабжения

Из  водозабора  питьевая  вода  подается  в  1 водонапорную  башню и из них вода самотеком направляется в разводящую сеть.

Система  водоснабжения  села  –  прямоточная, групповая, разветвленная.

1.1.5. Описание       состояния       и   функционирования           существующих

насосов в системе водоснабжения.

В  ведомости  ИП «Выскубов Г.В.» находится  2  насоса и  2 скважины и 1 водонапорная башня.

Установленные насосы:

-  2 насоса марки ЭВЦ 8-25-150; ЭВЦ 8-25-125;

Насосы служат для подачи питьевой воды от водозабора до  водонапорной башни.

Режим  работы  насосной  станции  –  круглосуточное, автоматическое включение.

1.1.6. Описание состояния и функционирования водопроводных систем

водоснабжения

Протяженность   сетей   водопровода:  12000 метров в аренде ИП «Выскубов В.Г.»,   при диаметре трубопроводов от 25 до 100 мм.

В возрастном отношении:

-  78% сетей – находятся в эксплуатации более 25 лет;

-  85% сетей – более 20 лет;

-  97% сетей – более 15 лет;

Давление в водоводах диаметром 100 мм  поддерживается насосами на  уровне

2 кгс/см.

1.1.7. Территории с.Старый Тогул, неохваченных централизованной системой водоснабжения нет.

Согласно 416-ФЗ  "О  водоснабжении  и  водоотведении"  от  7  декабря  2011  г,  в

случае   выявления     бесхозяйных    объектов    холодного    водоснабжения     и   (или)

водоотведения,    в  том   числе  водопроводных      и  канализационных     сетей,  путем

эксплуатации,    которых    обеспечиваются     водоснабжение     и  (или)  водоотведение,

эксплуатация  таких  объектов  осуществляется  гарантирующей  организацией  либо

организацией,    которая    холодное    водоснабжение      и   (или)   водоотведение     и

водопроводные      и    (или)   канализационные       сети,   которой     непосредственно

присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных

объектов  централизованных  систем  горячего  водоснабжения  или  в  случае,  если

гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего

Федерального   закона),   со   дня   подписания   с   органом   местного   самоуправления

поселения, городского округа передаточного акта  указанных объектов до признания

на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование

и  распоряжение     оставившим     такие  объекты    собственником    в  соответствии    с  гражданским законодательством.

Согласно    предложению      об   определении     гарантирующей       организации,

описанном  в  разделе  3,  бесхозяйные  сети,  указанные  в  Приложении  1,  должны

эксплуатироваться ИП «Выскубов Г.В.».

1.1.8. Описание      существующих       технических      и    технологических

проблем в водоснабжении села

Главной  и  проблемой  в  системе  водоснабжения  села Старый Тогул  является

значительная изношенность водопроводных сетей и башни.

Исходя  из  срока  эксплуатации  водопроводных  сетей  в  40  лет  – 88%  сетей

изношены более чем на 100%.

Основным       направлением       в   решении      технических      и  технологических       проблем     в  водоснабжении      села       должна    стать реконструкция, модернизация  объектов водоснабжения.

1.2.Расчеты  производительности  сооружений  системы  водоснабжения

и потребления воды в зонах действия источников водоснабжения

1.2.1.  Общий водный расчет подачи и реализации воды

Общий   водный   расчет   подачи   и   реализации   воды   составлялся   на   основе

данных  по информации,  предоставленной  ИП «Выскубов Г.В.».

Производительность месторождения составляет 204 куб. м /сутки.

Водный баланс ИП «Выскубов Г.В.» представлен в таблице ниже.

Таблица 4.       Водный баланс ИП «Выскубов Г.В.»

| Нужды водопотребления | Годовой расход в 2013 г, м3 | Среднесуточный расход в 2013 г, м3 |
| --- | --- | --- |
| Общий забор воды | 74200 | 204 |
| Подача в сеть | 74200 | 204 |
| Реализация услуг водоснабжения | 74200 | 204 |
| Питьевые, хоз-быт.нужды (жилой сектор) | 64500 | 177 |
| Индивидуальное животноводство | 5200 | 14,8 |
| Питьевые, хоз-быт.нужды (организации) | 4500 | 12,2 |

1.2.2  Потребители холодной воды на территории с.Старый Тогул (приложение № 1).

1.2.2.1. Население:

- 514 домовладений;

- КРС –  295 голов;

- свиньи – 1074;

- овцы - 213;

- птица – 643.

1.2.2.2. Организации – 6 (МКОУ «Старотогульская основная общеобразовательная школа, МКДОУ «Дет.сад «Ласточка», Старотогульский ДК, библиотека, сельсовет, ФАП,).

1.2.2.3. Производство, др.юр.лица и предприниматели 12 (ОАО «Труд», КФХ «Десятков», ООО «Мак-Ден», ФГУП «Почта России», магазины: «Славный», «Наш», «Одежда», «Корзинка», «Престиж», «Строймастер», «Радуга», «Полянка»).

1.2.3.  Сведения   о   действующих   нормах   удельного   водопотребления

населения и о тарифах на водопотребление

1.2.3.1.  Тарифы

Тариф на услуги водоснабжения составляет 31 рублей 71 копеек за 1 м3 воды, которые представлены в таблице и на рисунке ниже.

1.2.3.2.   Нормативы  потребления воды на хозяйственные, питьевые, производственные нужды и полив

Таблица 5.

| № п/п | Наименование потребителя | Единица потребления | Норма (литров) |
| --- | --- | --- | --- |

а). Норма расхода для населения:

1.        Жилые дома квартирного типа с водо-         1 житель

проводом и канализацией без ванн.                в сутки                     95

2.        Жилые дома с водопроводом, водоот-          ----//----                   127,5

ведением и ванной.

3.        Жилые дома с водопроводом, без водо-        ----//----                     50

отведения и ванн.

4.        При пользовании уличными водоразбор-      ----//----                     20

ными колонками.

б). Нормы расхода воды для животных и птиц:

(КРС, овцы и лошади только в стойловый период с 01.11 по 01.05.)

1.        Корова                                                           1 голова в сутки           60

2.        Телята до 6-ти месяцев                                     ----//----                     20

3.        Молодняк КРС от 6 мес. до 2-х лет                 ----//----                     30

4.        Лошадь                                                               ----//----                     40

5.        Жеребята до 18-ти месяцев                              ----//----                     30

6.        Овцы                                                                   ----//----                     10

7.        Супоросные свиноматки и хряки                    ----//----                     15

8.        Подсвинки старше 4-х месяцев                       ----//----                     10

в). Нормы расхода воды на производственные и хозяйственные нужды, полив:

1.        Поликлиника и амбулатория                          1 больной                  10

2.        Детские сады и ясли с дневным пре-             1 ребенок                  75

бываем детей                                                     в сутки

3.        Административные здания                             1 работник                10

4.        ДК                                                                      1 посетитель             10

5.        Учебные заведения и общеобразова-             1 учащийся

тельные школы                                                 1 препод.                    8

6.        Водоразборная точка в столовых,

буфетах (кроме школ, детсадов,                         1 час                      250

больниц)

7.        За полив приусадебного участка:

- при наличии водопровода 50 метров квадратных    1 кв. метр                 5

- с водоразборной колонки 30 метров квадратных     1 кв. метр                 4

( поливной сезон – 30 дней в год).

1.2.4.  Описание системы коммерческого приборного учета воды

Учет     расхода     воды      населением       ведется      по    нормативам.

У   жителей   села в   домах  индивидуальной  застройки и двухквартирных домах имеется 20 индивидуальных водосчетчиков.

1.2.5.  Анализ     резервов     и   дефицитов      производственных         мощностей

системы водоснабжения села Старый Тогул

Согласно последней переоценке запасов месторождения питьевых

подземных      вод   на   участке     действующего       водозабора  ИП «Выскубов Г.В.»,      по  результатам      мониторинга       подземных      вод    производительность        месторождения составляет 204 м. куб. /сутки.

Таким  образом,  система  водоснабжения села  обладает достаточным

резервом производительности для обеспечения нужд потребителей.

1.3.Перспективное        потребление       коммунальных          ресурсов     в   сфере

водоснабжения

Значения перспективного потребления представлены в таблице ниже

Таблица 6.

Потребление

|  | наименование | Куб.м.с. на 2013г | Тыс.куб.м.год на 2013 г. | Куб.м.с. на 2016г | Тыс.куб.м.год на 2016 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хоз.-быт. Нужды населения | 177 | 64,5 | 220 | 80,3 |
| 2 | Водоснабжение животноводства | 14,8 | 5,2 | 20 | 7,3 |
| 3 | Хоз.-быт. нужды организаций | 11,5 | 4,2 | 15 | 5.5 |
| 4 | итого | 203,3 | 73,9 | 255 | 93,1 |

Сведения  о  фактическом  потреблении  воды  а  также  сведения  о  фактических

неучтенных  расходах  и  потерях  воды  при  ее  передаче  по  водопроводным  сетям

представлены в разделе 1.2.

1.3.1.  Обоснование изменения потребления коммунальных ресурсов

Ожидаемое потребление воды на перспективу до 2032г. рассчитывается исходя

из следующих условий:

1.3.1.1.   Уменьшение численности населения с. Старый Тогул

Согласно проекту генерального плана, численность населения в существующем

положении  составляет 1276  человек.  Численность  населения  на  расчетный  срок

(2032г.) составит 1053 человека.

1.4. Предложения  по  строительству,  реконструкции  и  модернизации объектов систем водоснабжения.

С  учетом  указанных  в  разделе  1.2.5. резервов  производственных  мощностей  в

системе  водоснабжения  с.Старый Тогул,  указанный  резерв  является  достаточным  для

обеспечения перспективной подачи в сутки максимального водопотребления.

1.5. Предложения  по  строительству,  реконструкции  и  модернизации

линейных объектов систем водоснабжения

1.5.1. Реконструкция существующих водопроводов

В  разделе  1.1.6  описывалось  существующее  состояние  водопроводных  сетей

с.Старый Тогул.

С   учетом   вышесказанного,   требуется   значительная   реконструкция  существующих водопроводных сетей.

В    существующем положении, основным видом обеззараживания воды,

применяемым  на  водоподготовке,  является  хлорирование.  При  этом,  склад  хлора  с

хлораторной   является   опасным   производственным   объектом.

1.6. Оценка капитальных  вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения.

Оценка  реконструкции сети водопроводов центральная  система водоснабжения требует капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов систем водоснабжения.

Утверждено

Постановлением

Главы Администрации

Старотогульского сельсовета

от 18.04.2014 № 54

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СТАРОТОГУЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ТОГУЛЬСКОГО РАЙОНА

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

с 2014 по 2032 год