Введение

Проектирование систем теплоснабжения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на тепловую энергию основан на прогнозировании развития села, в первую очередь его градостроительной деятельности, определенной генеральным планом на период до 2016 года.

Рассмотрение проблем начинается на стадии разработки генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами сельской инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер. Дается обоснование необходимости сооружения новых или расширение существующих источников тепла для покрытия имеющегося дефицита мощности и возрастающих тепловых нагрузок на расчетный срок. При этом рассмотрение вопросов выбора основного оборудования для котельных, а ткже трасс тепловых сетей от них производится только после технико-экономического обоснования принимаемых решений. В качестве основного предпректного документа по развитию теплового хозяйства села принята перспективная схема теплоснабжения сел.

Обоснование решений при разработке схемы теплоснабжения осуществляется на основе технико- экономического сопоставления вариантов развития системы теплоснабжения в целом и отдельных ее частей (локальных зон тплоснабжеиня) путем оценки их сравнительной  эффективности по критерию минимума суммарных дисконтированных затрат.

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения муниципального образования « Старотогульский сельсовет», далее по тексту МО « Старотогульский сельсовет», до 2016 г. является Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190 –ФЗ « О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тпловой энергией потребителей.

Технической базой разработки являются:

- генеральный план развития  МО « Старотогульский сельсовет»

- эксплуатационная документация (расчетные температурные шграфики, гидравлические режимы, данные по присоединенным тепловым нагрузкам, их видам и т.п.

- документы по хозяйственной и финансовой деятельности ( действующие нормы и нормативы, тарифы и их составляющие, лимиты потребления, договоры на поставку топливно-энергетических ресурсов(ТЭР) и на пользование тепловой энергией, водой, данные потребления ТЭР на собственные нужды, по потерям ТЭР и т.д.)

- статистическая отчетность организации о выработке и отпуске тепловой энергии и использовании ТЭР в натуральном и стоимостном выражении.

1. Общая часть.

Глава 1. Краткая характеристика территории

МО « Старотогульский сельсовет» расположен в центральной части Тогульского района.

Граничит с территориями Тогульского, Топтушинского и Антипинского сельсовета.

Территория сельского совета составляет 0,1525 км.кв.  с населением 1240 человек.

В состав МО «Старотогульский сельский совет» входят следующие населенные пункты:

- с.Верх – Коптелка с численностью 49 человек

- с.Уксунай с численностью 132 человека

Административным центром сельсовета является с.Старый Тогул

Сведения о площади и численности постоянного населения МО « Старотогульского сельский совет» ( по состоянию на 01.01.2021 г.)

| Перечень сельских населенных пунктов | площадь, га | число постоянных хозяйств, количество/без хозяйств дачников-сезонников |  |  | Число постоянного населения человек |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В т.ч. хозяйства, в которых проживают лица |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  | Зарегистрированные по месту жительства /постоянно/ | Временно на 1 год и более |  | Зарегистрированные по месту жительства (постоянно) | Временно проживающих 1 год и более |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| с.Старый Тогул | 183 | 516 | 1249 |  | 1050 | 1050 |  |
| с.В - Коптелка | 107 | 22 | 49 |  | 45 | 45 |  |
| с.Уксунай | 85 | 51 | 122 |  | 89 | 89 |  |

Производственную базу МО «Старотогульский сельсовет» составляют сельскохозяйственные  и перерабатывающие предприятия:

- ОАО « Труд» - сельскохозяйственное;

- Колбасный цех – пищевое перерабатывающее;

- КФХ «Десятков» - сельскохозяйственное

Социально-значимые объекты:

- школа;

- ФАП;

- детский сад;

- аптека;

- ДК;

- библиотека;

- почта;

- АТС;

- сельсовет.

Магазины- 10

Глава 2. Характеристика системы теплоснабжения

2.1В МО «Старотогульский сельсовет» теплоснабжение жилищного фонда и объектов инфраструктуры осуществляется различными способами – индивидуальными и централизованными источниками тепла.

Централизованное теплоснабжение на территории МО «Старотогульский сельсовет» представлено в _с. Старый Тогул________________________

Централизованным источником теплоснабжения является _1_ отопительная котельная, принадлежащая МУП «Коммунальщик» по Тогульскому району.

Производственных котельных на территории МО «Старотогульский сельсовет» нет.

Схема расположения систем теплоснабжения в МО «Старотогульский сельсовет» представлена на рис.2.1.1.

Схема мест расположения источников теплоты в МО «Старотогульский сельсовет»

(приложение 1)

II.ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей МО «Старотогульский сельсовет» осуществляется от _1__ отопительной котельной:

1. Котельная     (установленная мощность- Гкал/ч, температурный график – 95/70 С, система теплоснабжения __2-х__ трубная);

Таблица 2.1.1. Обобщенная характеристика системы теплоснабжения МО «Старотогульский сельсовет»

| № п/п | Система теплоснабжения | Длина трубопроводов теплосети (двухтрубн.), м | Материальная характеристика трубопроводов теплосети, м.м. | Подключенная нагрузка (по договорам на 2021 г.), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная с. Старый Тогул | 2,342 | 88 | 0,651 |
|  | Итого: | 2,342 | 88 | 0,651 |

Зоны действия индивидуальных источников теплоснабжения

1.  с. Старый Тогул.

В с.Старый Тогул централизованное теплоснабжение представлено в центральной части поселка, где преобладают многоквартирные жилые дома, а также социально значимые объекты (школа, фельдшерско-акушерский пункт, здание администрации, почта, библиотека). Зоны действия индивидуальных источников распространяются, в основном на частный сектор, и представлен индивидуальными теплогенераторами, работающими на твердом топливе (угле или дровах).

Часть 2. Источники тепловой энергии

Описание источников тепловой энергии МО «Старотогульский сельсовет» представлено в табл. 2.2.1

Таблица 2.2.1 Описание котельной с.Старый Тогул

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Котельная с.Старый Тогул МУП «Коммунальщик» Тогульского района |  |
| а) Структура основного оборудования | Вид основного топлива- уголь Котлоагрегаты: КВЕ – 0,7 – 2 шт, КВР – 0,9 (2006 г.) – 1 шт. Степень износа- 100% |
| б) параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность - 2, 3 Гкал/ч; |
| в) ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность – 2,3Гкал/ч; подключенная тепловая нагрузка – 0,651 Гкал/ч. |
| г) объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 47,4 Гкал/год (согласно Структуре полезно отпуска тепловой энергии на 2020 г) |
| д) срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса | Дата ввода в эксплуатацию - 2006 г. |
| е) способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 65/50 С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям. |
| з) среднегодовая загрузка оборудования | Выработка тепловой энергии 1748 Гкал/год; полезный отпуск тепловой энергии 1228 Гкал/год |
| и) способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Способ учета тепловой энергии - расчетный |
| к) Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Часть 3. Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание тепловых сетей источников теплоснабжения МО «Старотогульский сельский совет» представлено в табл. 2.3.1

Таблица 2.3.1. Описание тепловой сети котельной с.Старый Тогул

| Показатели | Опиание, значение |
| --- | --- |
| Котельная с.Старый Тогул (МУП Тогульского района) «Коммунальщик» |  |
| а) параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | тепловая сеть водяная 2-х трубная; материал трубопроводов – сталь; способ прокладки – подземная. Грунты в месмтах прокладки трубопроводов, в основном, суглинистые. Основные параметры тепловых сетей: ИТОГО. Общая протяженность сети; м; 2342. Подключенная нагрузка; Гкал/ч; 0,651. |
| б) описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях | Регулирующая арматура на тепловых сетях – вентили, задвижки. |
| в) описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности | Регулирование отпуска теплоты рекомендуется осуществлять качественно по расчетному температурному графику 65/50 С по следующим причинам: - присоединение потребителей к тепловым сетям непосредственное без смешения и без регуляторов расхода на вводах; - наличие только отопительной нагрузки. Отопительный график строится по значениям температуры, полученным по формулам ( для водяных систем отопления и зависимой схеме присоединения): |
| г) фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые сети | Реально отпуск теплоты осуществляется согласно утвержденному температурному графику 65/50 С. |
|  | Данный график не соответствует расчетному и характеризуется более низкими температурами в подающей и обратной магистралях, поскольку построен по значениям температур, полученным по формулам, справедливым только для систем воздушного отопления: Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети поддерживаются по утвержденному температурному графику 65/50 С. |
| д) статистику отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет | Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| е) статистику восстановлений ( ааврийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет. | Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных работ) тепловых сетей (аварий, инцидентов) отсутствует. |
| ж) описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов | Гидравлические испытания проводятся регулярно |
| з) описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с пераметрами и методами испытаний ( гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей | Летние ремонты проводятся ежегодно |
| к) оценку тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствие приборов учета тепловой энергии. | Потери тепловой энергии на передачу по сетям энергоснабжающей организации составляет 29,7 % от общей отпущенной тепловой энергии. |
| л) предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловых сетей отсутствуют. |
| м) описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям | Тип присоединения потребителей к тепловым сетям – непосредственное, без смешения, по параллельной схеме включения потребителей с качественным регулированием температуры теплоносителя по температуре наружного отпуска( температурный график 65-50 С; нагрузки на горячее водоснабжение нет; имеется только отопительная нагрузка. |
| н) перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию. | Бесхозяйственных сетей не выявлено. |

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

На территории МО «Старотогульский сельсовет» действует 1 источник централизованного теплоснабжения.  Описание зон действия источников теплоснабжения с указанием адресной привязки и перечнем подключенных объектов приведено  в табл. 2.4.1.

Таблица 2.4.1. Зоны действия источников теплоснабжения МО «Старотогульский сельсовет»

| Теплоснабжающая организация | Вид источника теплоснабжения | Зоны действия источников теплоснабжения |
| --- | --- | --- |
| МУП « Коммунальщик» | Отопительная котельная МУП «Коммунальщик» | Физические лица: - ул.Целинная, 18 - ул. Целинная, 19 - ул.Целинная, 20/1 - ул.Целинная, 20/2 - ул. Целинная, 21 - ул.Целинная, 22 - ул.Целинная, 23 - ул.Целинная, 25 - ул. Целинная, 27 - ул.Целинная, 29 - ул.Садовая, д.4 - ул.Садовая д.9/2 - ул.Садовая д.11 Юридические лица: - Администрация сельсовета –ул.Центральная 7; Почтовое отделение – Дом культуры - МБОУ «Старотогульская школа» - Библиотека – Магазин «Мясная лавка» - ИП Колбасный цех – Столовая ОАО «Труд» - Ростелеком - Аптека – Фельдшерско-акушерский пункт - Детский сад «Ласточка» |

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Потребление тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха может быть основано на анализе тепловых нагрузок потребителей, установленных в договорах теплоснабжения, договорах на поддержание резервной мощности, в долгосрочных договорах теплоснабжения, цена которых определяется по соглашению сторон, и долгосрочных договорах теплоснабжения, в отношении которых установлен долгосрочный тариф, с разбивкой тепловых нагрузок на максимальное потребление тепловой  энергии на отопление, вентиляцию, технологические нужды.

Результаты расчета тепловых нагрузок по источнику тепловой энергии представлены в табл. 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Структура полезного отпуска тепловой энергии по

котельной МО «Старотогульский сельсовет»

| № п/п | Котельная | Подключенная нагрузка , Гкал/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопление | Вентиляция | ГВС | Технология |
| 1 | с.Старый Тогул МУП «Коммунальщик» | 2,3 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |
| Итого |  | 2,3 | 2,3 | 0 | 0 | 0 |

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии.

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности, тепловой мощности нетто и тепловой нагрузки, включающей все расчетные элементы территориального деления поселения, представлены в табл. 2.6.1.-2.6.2.

Таблица 2.6.1. Баланс тепловой мощности котельных МО « Старотогульский сельсовет»

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Потери теплоносителя, % от отпущенной тепловой энергии | Потери теплоносителя, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Старый Тогул (МУП «Коммунальщик») | 2.3 | 2.3 | 47,4 | 0.651 | 1.58 | 0.29 | 29,7% | 0,097 |
|  | ИТОГО | 2.3 | 2.3 | 47,4 | 0.651 | 1.58 | 0.29 | 29,7% | 0,097 |

Таблица 2.6.2. Структура полезного отпуска тепловой энергии от котельной

МО « Старотогульский сельсовет»

| № п/п | Котельная | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Собственные нужды, котельной, Гкал/год | Потери тепловой энергии, Гкал/год | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего |  | В т.ч. на нужды предприятия, Гкал/год |
| 1 | с.Старый Тогул (МУП «Коммунальщик») | 1748 | 47,4 | 520,0 | 1228,03 | 0 |  |
| 0 | ИТОГО | 1748 | 47,4 | 520,0 | 1228,03 | 0 |  |

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии МО «Старотогульский сельсовет» не выявлено.

Часть 7. Балансы теплоносителя

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей в зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии приведены в табл. 2.7.1.-2.7.2.

Таблица 2.7.1. Балансы теплоносителя

| № п/п | Котельная | Установленная мощность, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды, м.куб./ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Старый Тогул (МУП «Коммунальщик») | 2.3 | 0.651 | 90 |
|  | ИТОГО | 2.3 | 0.651 | 90 |

Таблица 2.7.2. Определение количества воды на выработку теплоты

| № п/п | Котельная | Объем воды на разовое заполнение тепловой сети, м.куб. | Объем воды на разовое заполнение системы отопления потребителей, м.куб | Объем воды на разовое заполнение системы теплоснабжения, м.куб | Объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м.куб/ч | Общее количество воды для годовой выработки тепла, м.куб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4,21 | 9,9 | 14,11 | 0,02 | 120,67 |
|  | Итого | 4,21 | 9,9 | 14,11 | 0,02 | 120,67 |

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Топливный баланс источников тепловой энергии с указанием видов и количества основного топлива приведены в табл. 2.8.1.

Таблица 2.8.1. Топливный баланс источников тепловой энергии

МО «Старотогульский   сельсовет»

| № п/п | Котельная | Котлоагрегаты | Объем воды на разовое заполнение системы отопления потребителей, м.куб | Объем воды на разовое заполнение системы теплоснабжения, м.куб | Объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м.куб/ч | Общее количество воды для годовой выработки тепла, м.куб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Старый Тогул, МУП «Коммунальщик» | 4,21 | 9,9 | 14,11 | 0,02 | 120,67 |
|  | Итого | 4,21 | 9,9 | 14,11 | 0,02 | 120,67 |

При составлении топливного баланса принимается низшая теплота сгорания топлива:

- уголь – 5100 Гкал/кг

Часть 9. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской  Федерации представлено в табл.2.9.1.

Таблица 2.9.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

МПУ  «Коммунальщик»

| Наименование организации | МПУ «Коммунальщик» |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования | Тогульский район |
| Наименование муниципального образования | с.Тогул |
| Юридический адрес | 659450, Тогульский район, с.Тогул, ул.Советская, 16 |
| Почтовый адрес | 659450, Тогульский район, с.Тогул, ул.Советская, 16 |
| Ф.И.О.руководителя | Щукин Геннадий Александрович |
| Ф.И.О.главного бухгалтера | Маркитан Антонина Дмитриевна |
| Контактный телефон | 8(385)9722069 |
| ИНН | 2278002526 |
| КПП | 227801001 |
| ОГРН | 1062205006379 |

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам): |  |  |  |  |
| 1. | Утвержденные тарифы на тепловую энергию для потребителей |  | с 01.01.22. по 30.06.22. | с 01.07.22 по 31.12.22. | Решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов № 274от 11.12.2022 г. |
|  | Потребители оплачивающие производство и передачу тепловой энергии |  |  |  |  |
|  | одноставочный | руб./Гкал | 3246-53 | 3380-76 |  |
|  | двухставочный |  |  |  |  |

Часть 10. Цены и тарифы в сфере теплоснабжения

Таблица 2.10.1. Динамика тарифов на тепловую энергию теплоснабжающих организаций,

действующих на территории МО «Старотогульский сельсовет» (без учета НДС)

| № п/п | Теплоснабжающая организация | 2019 г. | 2020 г. | 01.01.2021 г. 30.06.2021 г. | 01.07.2021 г. 31.12.2021 г. | 01.01.2022 г. 30.06.2022 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Коммунальщик» | 2762,76 | 2847,75 | 2847,75 | 3246,53 | 3246,53 |
| % роста |  |  | 3,0 | 14,0 |  |  |

Часть 11. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа.

Из  статьи 23 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ « О теплоснакбжении» следует:

Статья 23. Организация развития систем тепло снабжения поселений, городских округов.

1. Развитие систем теплоснабжения поселений, городских округов осуществляется ы целях удовлетворения спроса на тепловую энергию, теплоноситель и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном вредном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития и внедрения энергосберегающих технологий.

2. Развитие системы теплоснабжения поселения или городского округа осуществляется на основании схемы теплоснабжения, которая должна соответствовать документам территориального планирования поселения или городского округа, в том числе схеме планируемого размещения объектов теплоснабжения в границах поселения или городского округа.

3. Уполномоченные в соответствии с настоящим Федеральным законом органы должны осуществлять разработку, утверждение и ежегодную актуализацию схем теплоснабжения, которые должны содержать:

1) определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления;

2) решения о загрузке источников тепловой энергии, принятые в соответствии со схемой теплоснабжения;

3) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, и котельных, в том числе график перевода котельных в «пиковый» режим Функционирования;

4) меры по консервации избыточных источников тепловой энергии;

5) меры по переоборудованию котельных в источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии;

6) радиус эффективного теплоснвбжения, позволяющий определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелеобразно вследствии увеличения совокупных расходов в указанной системе;

7) оптимальный температурный график и оценку затрат при необходимости его изменения

Таблица 2.11.1. Категории тепловой мощности котельных МО «Старотогульский сельсовет»

| № п/п | Котельная | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч | Загрузка котельной, % от располагаемой мощности | Категории классификации котельных по тепловой мощности | Категории классификации котельных по тепловой нагрузке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная с.Старый Тогул МУП «Коммунальщик» | 2,3 | 0,651 | 1,54 | 29 | умеренно централизованные | децентрализованные |

Тепловые сети также оцениваются по значению тепловой напряженности – отношению тепловой нагрузки в МВт к протяженности сети в км.

Таблица 2.11.2. Тепловая напряженность теплоснабжающих организаций, действующих на территории МО «Старотогульский сельсовет»

| № п/п | Система теплоснабжения | Длина трубопроводов в теплосети, км | Подключенная еагрузка по договорам, Гкал/ч | Тепловая мощность котельных нетто, Мвт | Тепловая напряженность по нагрузке, Мвт/км | Тепловая напряженность по мощности, Мвт/км | Оптимальная величина тепловой напряженности, Мвт/км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Котельная с.Старый Тогул МУП «Коммунальщик» | 2342 | 0,651 | 2,3 | 0,651 | 2,3 | 2,6 |

Малые системы теплоснабжения ( в малых поселениях) характеризуются высокими удельными расходами ТЭ на цели отоапления, достигающими 0.5 Гкал/м.кв, что в 5 раз превышает уровень современного эффективного домостроения в России.

Данные по показателям удельного энергопотребдения на цели отопления занесены в таблицу 2.11.3.

Таблица 2.11.3. Показатели удельного энергопотребления на цели отопления МО «Старотогульский сельсовет»

| № п/п | Система теплоснабжения (наименование котельной) | Отапливаемая жилая площадь, м.кв. | Максимальная тепловая нагрузка на отопление жилой площади, Гкал/ч | Максимальная тепловая нагрузка на отопление общественных зданий, Гкал/ч | Количество тепловой энергии на отопление жилой площади, Гкал/год | Удельная тепловая нагрузка жилой площади |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Старый Тогул | 2179,76 | 0, 352 | 0,276 | 789, 2 | 0,36 |

При разработке схем теплоснабжения  целесообразно использовать показатель плотности коммунальных нагрузок – отношение материальной характеристики сети ( произведение среднего диаметра на длину) к присоединенной нагрузке.

Данные по показателям плотности коммунальных нагрузок занесены в таблицу 2.11.4.

Таблица 2.11.4. Показатели плотности коммунальных нагрузок

МО «Старотоульский сельсовет»

| № п/п | Система теплоснабжения | Длина трубопроводов теплосети, км | Максимальная характеристика трубопроводов теплосети, м*м М | Подключенная нагрузка, Гкал/ч Q | Подключенная нагрузка, МВт | Плотность тепловых нагрузок М/ Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с.Старый Тогул | 2342 | 88 | 0,651 | 0,74 | 139,9 |

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Муниципальное образование

Старотогульский сельсовет

Тогульского района

Алтайского края